### 1. Среда разработки CODESYS v2.3. Стандарт, в рамках которого работает среда разработки. Последовательность действий для настройки в режиме эмулятора и для запуска программы.

CODESYS v2.3 — интегрированная среда для программирования ПЛК по стандарту МЭК 61131-3 (IEC 61131-3), определяющему 5 языков: IL, LD, FBD, SFC, ST. Работает с эмулятором или реальным ПЛК.

Последовательность в эмуляторе:

- Запустить CODESYS, создать проект (File > New), выбрать целевой ПЛК как "Simulation" (эмулятор).

- Добавить POU (Resources > Add Object > POU), выбрать язык (напр., LD).

- Написать код, объявить переменные.

- Скомпилировать (Project > Build или F11).

- Подключиться: Online > Login (эмуляция активируется).

- Запустить: Online > Run.

Для реального ПЛК: вместо эмулятора выбрать модель ПЛК, настроить связь (Communication Parameters), загрузить (Online > Download), затем Run.

### 2. Типы POU в среде разработки (программа, функциональный блок, функция). Название основного программного POU.

POU (Program Organization Unit) — базовые модули программы по МЭК 61131-3, обеспечивающие модульность и повторное использование кода. Они включают декларацию переменных (VAR) и тело на одном из языков.

- Программа (PROGRAM): Основной исполняемый модуль, описывает логику управления, вызывается циклично задачей ПЛК. Не хранит состояние между вызовами, может вызывать другие POU. Используется для главной логики, где требуется последовательное выполнение.

- Функциональный блок (FUNCTION_BLOCK): Модуль с состоянием (внутренняя память VAR_RETAIN или VAR), входами (IN), выходами (OUT), VAR_INPUT/OUTPUT. Создаются экземпляры (инстансы) для повторного использования (например, таймер TON с IN, PT, Q, ET). Хранит данные между циклами, идеален для объектов с памятью (счетчики, ПИД-регуляторы).

- Функция (FUNCTION): Без состояния, возвращает одно значение (OUT), не хранит данные. Входные параметры (IN), вычисляет результат на основе входов (например, математические операции). Не имеет внутренней памяти, вызывается как подпрограмма.

Основной POU — PLC_PRG (тип PROGRAM), вызывается автоматически каждый цикл ПЛК, должен быть в каждом проекте. В нем размещают вызовы других POU и моделирование (см. стр. 16). Пример: в PLC_PRG вызвать FB таймера: MyTimer(IN := Input, PT := T#5s); Output := MyTimer.Q;.

### 3. Язык LD. Причины появления. Особенности. Структура окна разработки, основные компоненты языка (контакты, обмотки, функциональные блоки).

LD (Ladder Diagram, лестничная диаграмма или релейно-контактные схемы) появился для имитации релейной логики, чтобы облегчить переход от электромеханических реле к цифровым ПЛК инженерам-электрикам (1970-80-е гг.). Стандарт МЭК 61131-3 сделал его универсальным.

Особенности: Графический, низкоуровневый, цикличное выполнение слева направо, сверху вниз (сети — rung). Булева логика (AND/OR/NOT), простота для дискретных систем (вкл/выкл). Неудобен для сложных алгоритмов, но интуитивен. Поддерживает параллельные ветви, но не циклы. Выполняется в цикле ПЛК: опрос входов, исполнение, установка выходов.

Структура окна в CODESYS:

- Левая/правая шина питания (синие линии, ток "течет" слева направо).

- Сети (горизонтальные строки, нумерованные).

- Панель инструментов: контакты, катушки, FB, джамперы.

- Секция переменных (VAR сверху).

- Окно сообщений снизу для ошибок.

Основные компоненты:

- Контакты: Нормально разомкнутый (—| |—) — пропускает ток если переменная TRUE; нормально замкнутый (—|/|—) — если FALSE. Связаны с BOOL (входы %IX, переменные). P-импульс (—|P|—) на фронте, N (—|N|—) на спаде.

- Обмотки (катушки): Обычная (—( )—) — устанавливает BOOL в TRUE при токе; set (—(S)—) — фиксирует TRUE до reset; reset (—(R)—) — сбрасывает. P (—(P)—) импульс на фронте, N на спаде. Выходы %QX.

- Функциональные блоки: Прямоугольники с входами слева (IN, PT), выходами справа (Q, ET). Примеры: таймеры (TON — задержка вкл., TOF — выкл., TP — импульс); счетчики (CTU, CTD). Вызываются в сети, требуют инстансов (MyTimer: TON;).

Пример: Минимальная программа — мигание с таймерами TP (см. рис. 10, стр. 17-21). Ток течет только если сеть замкнута.

### 4. Назовите возможные критерии и классификации ПЛК.

Критерии классификации:

- По количеству I/O: микро (до 32), малые (32-128), средние (128-1024), большие (>1024).

- По конструкции: моноблочные, модульные (расширяемые).

- По производительности: низкая (цикл >10мс), средняя (1-10мс), высокая (<1мс).

- По среде: стандартные (офис), промышленные (агрессивные, IP65+).

- По типу: дискретные, аналоговые, смешанные; с/без сетевых интерфейсов.

Классификации по типам:

- Собственно ПЛК (микропроцессорные устройства для реального времени).

- IBM-PC совместимые (промышленные ПК с ОС реального времени).

- ОПЛК (ПЛК с встроенной операторской панелью, часто на Linux).

### 5. Язык программирования ST. Основные характеристики языка. Какие программные блоки на нем чаще всего создаются.

ST (Structured Text, структурированный текст) — текстовый, высокоуровневый язык, адаптированный из Pascal для промышленной автоматизации (стр. 28). Стандарт МЭК 61131-3, строгий контроль типов, отсутствие указателей и побочных эффектов для снижения ошибок.

Характеристики:

- Структурированный: Операторы IF/THEN/ELSE, CASE, FOR, WHILE, REPEAT/UNTIL; выражения (арифметика, логика, сравнения).

- Типизация: Строгая (BOOL, INT, REAL, TIME), массивы, структуры; неявные преобразования запрещены.

- Модульность: Вызов POU (FB, функций), присваивания (:=), комментарии (* *).

- Удобен для математики, алгоритмов, условий; компактный, читаемый, но требует знаний синтаксиса.

- Выполнение: Последовательное, сверху вниз, в цикле ПЛК.

- Преимущества: Гибкость для сложной логики, циклов; интегрируется с другими языками МЭК.

Чаще создаются:

- Функции (FUNCTION): Для расчетов без состояния (например, вычисление среднего: FUNCTION AVG: REAL; VAR_INPUT a,b: REAL; END_VAR; AVG := (a+b)/2; END_FUNCTION).

- Функциональные блоки (FUNCTION_BLOCK): Для режимов с памятью (ПИД, фильтры: MyPID(IN := Error, KP := 1.0); Out := MyPID.OUT;).

- Программы (PROGRAM): Основной PLC_PRG для гибкой логики, когда LD/FBD недостаточно (циклы, условия, математика). Пример вызова таймера: CMD_TMR(IN := %IX3, PT := T#10s); A := CMD_TMR.Q; (стр. 28).

ST подходит для профессионалов, сочетается с SFC для последовательностей.

### 6. Типовые значения напряжений и токов систем автоматизации.

Типовые значения (стр. 11, таблица 1):

- Напряжения (постоянные): 0-5В или ±5В (TTL-логика, низкий уровень); 0-10В или ±10В (аналоговые сигналы, датчики); 24В (стандарт промышленный, помехоустойчивость, дискретные I/O); 48В (длинные линии, высокая защита).

- Токи (постоянные): 0-20мА или 4-20мА (аналоговые, 4-20мА для обнаружения обрыва цепи — 0мА = ошибка). Ток нагрузки на выходах: 0.5-2А (реле, транзисторы).

- Другие: 110/220В AC для питания; стандарты зависят от модуля (например, 24В/0.5А для дискретных выходов).

Значения стандартизированы для помехозащиты, безопасности; зависят от спецификации модуля I/O.

### 9. Язык программирования SFC. Понятие действия. Неявные переменные шагов SFC. Параллельные и альтернативные ветви SFC.

Действие: блок кода (на любом МЭК-языке), связанный с шагом; выполняется по классификатору; может быть входным (при входе), выходным (при выходе) или обычным.

Неявные переменные (для МЭК-шагов):

- <StepName>.x: TRUE если шаг активен в текущем цикле (выполняется).

- <StepName>._x: TRUE если шаг будет активен в следующем цикле.

- <StepName>.t: TIME — время активности шага с момента активации.

Ветви:

- Параллельные: две+ ветви стартуют/завершаются одновременно (двойные линии); все шаги активны параллельно; синхронизация на слиянии (все завершены).

- Альтернативные: две+ ветви с условиями переходов; проверяются слева направо; только одна активируется (первая TRUE); сливаются в один шаг.

10. Фиксация значений переменных в CoDeSys. Что это за механизм и с какой целью он внедрён.

Фиксация (forcing) — принудительная установка значения переменной, блокирующая её изменение программой ПЛК. Выполняется: Online > Force values (F7). Значение выделяется красным.

Цель: отладка и тестирование; симуляция входов/выходов без реального оборудования; безопасное вмешательство в процесс (напр., фиксация сигнала для проверки реакции); предотвращение нежелательных изменений во время дебаггинга.

### 11. В какой последовательности осуществляется проверка логических условий переходов на диаграммах SFC. С помощью какого метода можно измерять время выполнения (активности) шага SFC?

Последовательность проверки условий переходов в SFC (стр. 30):

- После выполнения действий активных шагов (деактивация, затем активация в алфавитном порядке).

- В альтернативных ветвях: слева направо — первое TRUE активирует ветвь, остальные игнорируются.

- В параллельных: все условия независимо — ветви активируются одновременно если TRUE.

- Новые шаги активны только в следующем цикле (выходные действия — тоже).

- Условия: BOOL, выражения (ST: (i<=100) AND b), без присваиваний/FB.

12 – дубль 6

### 13. Может ли оставаться какое-либо действие SFC активным после того, как шаг, с которым связано это действие перестало быть активным? Модификаторы

Да, действие может оставаться активным после деактивации шага с сохраняющими модификаторами (qualifiers, стр. 31): S (до R), SD/DS/SL (с задержкой/ограничением до R). N/L/D/P деактивируются с шагом, но с одним лишним выполнением (минимум 2 раза для P).

Модификаторы (классификаторы действий, табл. 2):

- N: Несохраняемое — только во время шага.

- R: Сброс — деактивирует вне очереди.

- S: Установка — активно до R.

- L: Ограниченное временем — T# время, но <= шага.

- D: Отложенное — после T#, если шаг активен.

- P: Импульс — один раз при активации.

- SD: Сохраняемое отложенное — после T# до R.

- DS: Отложенное сохраняемое — после T#, если активен, до R.

- SL: Сохраняемое ограниченное — T# после активации, до R.

В блоке: слева qualifier + T#, справа имя. Для параллельных процессов.

14. Что представляет собой моделирование информационного поля автоматизированной системы?

Моделирование информационного поля — создание программных блоков для симуляции внешней среды ПЛК (входов от датчиков, реакции на выходы), отсутствующей в отладке (стр. 37). Под "информационным полем" — совокупность сигналов от объекта управления (датчики, события), влияющих на ПЛК и реагирующих на его выходы.

Механизм: В начале PLC_PRG создать переменные (INT для позиций, BOOL для датчиков) и логику имитации (инкремент/декремент при действиях). Пример: для гидроцилиндра — переменная Pos: INT; при "вправо" Pos +=1, при "влево" -=1; датчики: IF Pos=0 THEN LeftSensor:=TRUE; ELSIF Pos=100 THEN RightSensor:=TRUE; END_IF. Визуализация: индикаторы на экране.

Цель: Тестирование без реального оборудования; эмуляция динамики объекта (концевые датчики, позиции); отладка в эмуляторе. Располагать в PLC_PRG для цикличного выполнения.